نحوه  قرائت ودریافت اطلاعات از رله MICOM P123

هنگام عملکرد رله چراغ تریپ آن روشن می شود ومی توان با روشن شدن هر Led نحوه عملکرد را متوجه گردید. با زدن پی در پی کلید دفترچه سایر اطلاعات عملکرد را مشاهده نمود.

در صورت ریست نمودن رله جهت دریافت اطلاعات به نحوه زیر عمل می نماییم:

1- از کلیدهای جهتی  کلید   را فشار می دهیم.

2-گزینه OP PARAETERS  را مشاهده می نمایید.

3-با استفاده از کلید  گزینه  Recordsرا انتخاب می نماییم.

4-پس از استفاده از کلید  به گزینهCB Monitoring می رسیم.

5- با استفاده از کلید   گزینه  Fault Recordsرا انتخاب می نماییم

6- این رله توانایی نگهداری آخرین پنج خطا (1…5) را در خود دارد و خطای شماره 5  مربوط به جدیدترین خطا می باشدودر قسمت Record Number شماره فالت مورد نظر راتعیین می نماییم.

7- با استفاده پیاپی از کلید  اطلاعات مربوط  به خطا شامل تاریخ ،زمان،فاز اتصالی، جریان فازها در زمان استارت رله،واحد عمل کننده و غیره قابل قرائت می باشد.